## 00_总览
L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表 | L1 / V1 实体操作硬件化 IO 点表
用途：冻结第一步硬件化设计输入。先定义学生会操作什么、硬件要反馈什么、上位机通过什么语义理解状态；暂不分配开发板具体引脚。
文档目标 | 冻结 L1/V1 实体操作硬件化的需求输入，并把当前阶段必须做、可以简化、后续扩展三类分开。
本表不做 | 不分配 MCU 具体引脚；不画板级原理图；不把题库答案或评分规则下沉到下位机；不把 L2 自动采集、表笔识别、教学级外壳作为当前阶段前置条件。
L1核心原则 | 实体动作必须有状态反馈；危险输出默认断开；急停和通信超时独立进入安全态；上位机只通过适配层语义读写硬件状态。
当前阶段 | 优先做 MCU 面包板/模块化 PoC：通信、急停、接地断开/小电阻、Gen1/Gen2 实体操作、基础状态灯和 L2 手动测量闭环。
与软件关系 | 现有 SimulationState/HardwareActions 是语义参照；真实硬件接入时不应让上位机直接依赖寄存器或端子编号。
IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计） | IO 数量摘要（由 01_IO点表 公式统计）
指标 | 公式/值 | 说明 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
总 IO/状态项 | 54 | 包含物理 DI/DO 和必须定义的内部通信状态 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
V1 必选 | 43 | 第一版必须覆盖 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
建议项 | 7 | 可随 V1 一起实现 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
预留项 | 4 | 后续扩展接口/空间预留 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
DI 数量 | 35 | 用于初估下位机数字输入点数 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
DO 数量 | 18 | 用于初估下位机数字输出点数 |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
内部状态 | 1 | 协议/适配层状态，不占物理 IO |  | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。 | 当前执行建议： 1. 先只看 00_优先范围 和 01_IO点表 的“本阶段处理=优先实现”。 2. “可简化”不作为第一轮跑通阻塞项。 3. “暂缓扩展”先划出当前范围。 本表不替代电气安全设计；涉及急停、隔离、熔断、限流的内容需要硬件工程复核。
本阶段处理 | 数量 | 解释
优先实现 | 33 | 面包板/模块化 PoC 先做出来
可简化 | 8 | 可用 UI 提示、模块自带灯或单路反馈先替代
暂缓扩展 | 13 | 当前阶段先不做，不影响 L1/L2 手动闭环

## 00_优先范围
本阶段优先范围：先做 L1/L2 手动硬件化 PoC | 本阶段优先范围：先做 L1/L2 手动硬件化 PoC | 本阶段优先范围：先做 L1/L2 手动硬件化 PoC | 本阶段优先范围：先做 L1/L2 手动硬件化 PoC
这页用于把完整需求池切成当前阶段能落地的施工范围。自动采集、表笔识别、PCB 固化和教学级外壳均不作为本阶段必选。
层级 | 本阶段结论 | 具体内容 | 对应说明
优先实现 | 先确保能做出来 | MCU 通信心跳、急停输入、接地断开/小电阻、Gen1/Gen2 停止/手动、起停、运行反馈、脱开/工作位、分合闸、合位反馈、执行继电器、运行/合闸/接地状态灯。 | 这些构成 L1 实体操作闭环。先用面包板/模块化 IO 跑通，不要求 PCB 和教学级外壳。
可简化 | 可以先降级实现 | 控制电源反馈、电源灯、通信灯、完整安全继电器反馈、断路器分位反馈、合闸闭锁实体灯。 | 这些有价值，但第一轮可以用 UI 提示、单路反馈、模块自带灯或人工观察替代。
暂缓扩展 | 先划出当前范围 | 自动模式、试验位、直接接地实体档位、蜂鸣器/消音、远方启动、自动同步灯、教师维护钥匙。 | 这些不是 L1/L2 手动硬件化的必要条件，不影响当前交付。
明确不作为本阶段必选 | 只作为后续锦上添花 | 自动采集、表笔识别、相序自动识别、PCB 固化、教学级外壳、端子防误填、完整故障矩阵硬件化。 | 这些可以提升便利性或工程完整度，但不是本阶段核心成果。
当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。 | 当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。 | 当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。 | 当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。
当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。 | 当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。 | 当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。 | 当前阶段的目标不是“完整教学级硬件成品”，而是“MCU + 面包板/模块化 IO + 真实端子 + 手动录入”的软硬闭环。只要优先实现项跑通，就已经能证明硬件化路线成立。
顺序 | 先做模块 | 最低实现 | 验收方式
1 | MCU 与上位机通信 | USB 串口；周期上传 snapshot；通信超时能被上位机识别。 | 断开串口后，上位机显示离线/stale，不再允许危险动作。
2 | 急停基础链路 | 一个 NC 急停输入；急停后继电器输出默认断开；上位机显示 estop_active。 | 运行/合闸模拟状态下按急停，输出断开，状态提示正确。
3 | Gen1 最小闭环 | stop/manual、起机、停机、工作/脱开、合闸、分闸、running、breaker_closed、运行灯、合闸灯。 | Gen1 可以从实体按钮完成起机、合闸、分闸、停机并同步到上位机。
4 | Gen2 复制闭环 | 复制 Gen1 的核心 IO，不先做自动模式和试验位。 | Gen2 与 Gen1 行为一致，字段独立。
5 | 接地选择 | 断开/小电阻两档优先；直接接地先保留软件状态或后续再接。 | 第一步能识别断开，后续 PT 步骤能识别小电阻接地。
6 | L2 手动测量配合 | 低压端子 + 万用表/相序仪 + UI 手动录入；不做表笔识别和自动采集。 | 四个测量步骤能用真实仪表读数后手动录入并判定。

## 01_IO点表
L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求） | L1 IO 点表（详细需求）
每一行代表一个硬件输入、输出或必须定义的内部状态语义；新增“本阶段处理”用于区分优先实现、可简化和暂缓扩展。
序号 | IO_ID | V1属性 | 优先级 | 子系统 | 硬件对象/面板标签 | 信号方向 | 信号类型 | 电气建议 | 常态/失效安全 | 有效状态/档位 | 上位机语义 | 现有软件字段映射 | 适配层字段建议 | 触发与刷新规则 | 安全/闭锁要求 | 验收标准 | 设计备注 | 本阶段处理 | 处理说明
1 | L1-DI-SYS-001 | 必选 | P0 | 系统公共 | 控制电源状态反馈 | DI | 电源/继电器辅助触点 | 24V 隔离 DI；建议来自控制电源健康接点 | 失电=false；上位机标记 hardware_off | ok/lost | 硬件实训台控制电源是否可用 | 无直接字段；建议进入 PlantSnapshot | snapshot.system.control_power_ok | 周期刷新；通信建立前也应能通过下位机状态得知 | 控制电源异常时禁止所有 DO 输出，记录安全事件 | 断开控制电源后上位机显示不可操作，所有输出断开 | V1 需要，避免学生误以为软件可继续控制硬件 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
2 | L1-DI-SYS-002 | 必选 | P0 | 系统公共 | 下位机通信在线/心跳 | 内部状态 | 通信状态 | 由协议层生成，不占物理端子 | 超时=offline/stale | online/offline/stale | 上位机判断硬件快照是否新鲜 | 无直接字段；适配层新增 | snapshot.system.comm_state | 建议 100-500ms 心跳；超过 1-2s 进入 stale | 通信超时后 DO 进入失效安全，合闸命令禁止 | 拔掉通信线后上位机提示离线，输出断开或保持安全态 | 虽然不是 DI/DO，也应写入 IO 点表的系统需求 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
3 | L1-DO-SYS-001 | 必选 | P1 | 系统公共 | 电源指示灯 | DO | 面板灯 | 24V DO 或电源回路自带灯 | 失电灭 | on/off | 提示控制电源存在 | 无直接字段 | output.system.power_lamp | 随 control_power_ok 或硬件自带电源直接显示 | 不能由上位机虚假点亮 | 控制电源存在时亮，断电时灭 | 可硬接，不一定占 DO | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
4 | L1-DO-SYS-002 | 必选 | P1 | 系统公共 | 通信指示灯 | DO | 面板灯 | 24V DO；绿色/黄色 | 通信异常时灭或闪烁 | on/off/blink | 提示上位机与下位机通信状态 | 无直接字段 | output.system.comm_lamp | 心跳正常亮；超时闪烁或灭 | 通信异常不得允许新的危险输出 | 断开通信后 2s 内进入告警态 | 可由下位机本地驱动 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
5 | L1-DI-SAFE-001 | 必选 | P0 | 安全公共 | 急停按钮回路 | DI | NC 急停链/安全继电器输入 | 独立安全回路；不依赖普通通信；建议双通道 | 断线/按下=急停有效；所有危险输出断开 | normal/estop | 急停状态 | 无直接字段；适配层新增 estop_active | snapshot.safety.estop_active | 硬件本地实时生效；上位机周期显示 | 急停必须硬切关键输出；未人工复位不得恢复合闸 | 按下急停后断路器输出断开、灯告警、上位机显示急停 | 最高优先级，不作为普通软件按钮处理 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
6 | L1-DI-SAFE-002 | 必选 | P0 | 安全公共 | 安全继电器允许反馈 | DI | 安全继电器反馈触点 | 24V 隔离 DI；建议来自安全继电器 EDM/反馈 | false=禁止输出 | ok/not_ok | 安全链是否允许下位机输出 | 无直接字段；适配层新增 | snapshot.safety.safety_relay_ok | 周期刷新；变化立即上报 | false 时 DO 不得动作；上位机显示安全链未就绪 | 断开安全链后合闸按钮无输出且显示原因 | 与 ESTOP 区分，便于诊断 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
7 | L1-DO-SAFE-001 | 必选 | P0 | 安全公共 | 急停/安全告警灯 | DO | 红色面板灯 | 24V DO；也可由安全继电器硬接 | 急停或安全链异常时亮；正常灭 | on/off/blink | 提示安全链状态 | 无直接字段 | output.safety.estop_lamp | 跟随 estop_active/safety_relay_ok | 不能因上位机异常而熄灭真实急停指示 | 急停按下立即亮；复位后灭 | 建议硬件本地驱动优先 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
8 | L1-DO-SAFE-002 | 建议 | P1 | 安全公共 | 蜂鸣器/总故障提示 | DO | 蜂鸣器 | 24V DO；可带消音按钮 | 默认静音；故障时按策略响/闪 | off/beep | 提示严重故障、急停、通信丢失或闭锁 | 无直接字段 | output.safety.buzzer | 严重事件触发；允许手动消音但保留灯光 | 蜂鸣器不能替代硬件联锁 | 急停/通信丢失时响；消音后不影响安全状态 | 教学环境可按噪音控制策略选择 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
9 | L1-DI-SAFE-003 | 建议 | P1 | 安全公共 | 告警复位/消音按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发 | 释放=0 | pressed/released | 清除可复位告警或消音 | 无直接字段 | command.safety.acknowledge_request | 上升沿触发；只清除已消失的告警或蜂鸣 | 不得复位急停本体；不得恢复危险输出 | 故障解除后按下可清除告警；急停未复位时无效 | 与急停复位分开 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
10 | L1-DI-GND-001 | 必选 | P0 | 接地系统 | 中性点接地选择：断开 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；三档互斥 | 默认无效时禁止进入依赖接地状态的步骤 | 断开 | 选择中性点脱开/悬浮，用于第一步回路测试 | sim_state.grounding_mode = "断开" | snapshot.grounding.mode | 档位变化立即上报 | 第一步要求断开；后续 PT 测试通常要求小电阻接地 | 切到断开后第一步门禁满足；后续步骤提示恢复接地 | 必须清晰标注，避免学生误留断开 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
11 | L1-DI-GND-002 | 必选 | P0 | 接地系统 | 中性点接地选择：小电阻接地 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；与断开/直接互斥 | 默认优先安全态可定义为小电阻接地，但必须可反馈 | 小电阻接地 | 选择 10Ω 小电阻接地，作为后续 PT/并网流程默认安全状态 | sim_state.grounding_mode = "小电阻接地" | snapshot.grounding.mode | 档位变化立即上报 | 第二至第四步门禁依赖该状态 | 选择后 PT 线压/相序/压差步骤可通过接地前置校验 | 与文档安全基线一致 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
12 | L1-DI-GND-003 | 必选 | P0 | 接地系统 | 中性点接地选择：直接接地 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；可加保护盖或教师授权 | 默认不进入直接接地；误选应提示风险 | 直接接地 | 选择直接接地状态，用于教学风险演示或预留 | sim_state.grounding_mode = "直接接地" | snapshot.grounding.mode | 档位变化立即上报 | 直接接地可能是危险/异常教学状态，不得静默通过流程 | 切到直接接地后上位机显示橙/红色风险提示 | 是否允许学生操作需另定权限 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
13 | L1-DO-GND-001 | 必选 | P1 | 接地系统 | 接地状态灯：断开 | DO | 面板灯 | 24V DO；可由三位开关自带灯或下位机驱动 | 默认灭；反馈无效时告警 | on/off | 提示当前接地模式为断开 | sim_state.grounding_mode | output.grounding.disconnected_lamp | 跟随反馈快照，不跟随命令 | 显示必须与真实反馈一致 | 断开反馈有效时亮，其他模式灭 | 三盏灯建议互斥 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
14 | L1-DO-GND-002 | 必选 | P1 | 接地系统 | 接地状态灯：小电阻 | DO | 面板灯 | 24V DO | 默认可按真实状态亮；反馈无效时告警 | on/off | 提示当前接地模式为小电阻接地 | sim_state.grounding_mode | output.grounding.resistor_lamp | 跟随反馈快照 | 显示必须与真实反馈一致 | 小电阻反馈有效时亮 | 后续步骤最常用状态 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
15 | L1-DO-GND-003 | 必选 | P1 | 接地系统 | 接地状态灯：直接接地/风险 | DO | 面板灯 | 24V DO；建议橙/红色 | 默认灭 | on/off/blink | 提示直接接地或风险状态 | sim_state.grounding_mode | output.grounding.direct_lamp | 跟随反馈快照 | 直接接地时应明显告警 | 直接接地反馈有效时亮或闪烁 | 避免学生误以为正常运行状态 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
16 | L1-DI-G1-001 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 模式选择：停止 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；三档互斥；建议每档独立触点 | 默认 stop；通信失败时上位机显示保持最后有效快照并标记 stale | stop | 学生将机组置于停止模式 | sim_state.gen1.mode = "stop" | snapshot.gen1.mode | 档位变化立即上报；同一时刻多档有效视为 invalid_selector | 停止档下禁止起机和合闸；若断路器已合，软件/下位机应触发分闸请求 | 切到停止后，上位机状态 1s 内显示停止；起机按钮不可产生运行状态 | V1 至少 stop/manual；auto 档若硬件面板已具备可接入但可在软件中预留 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
17 | L1-DI-G1-002 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 模式选择：手动 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；与停止/自动互斥 | 默认无效时回退 stop 或上报 invalid，禁止直接进入运行 | manual | 学生进入手动工作模式，可执行起机、分合闸等动作 | sim_state.gen1.mode = "manual" | snapshot.gen1.mode | 档位变化立即上报；上位机只按反馈状态更新 | 未在 manual 时起机按钮应被拒绝并给闭锁提示 | manual 有效后，起机按钮可以触发运行流程；日志记录 origin=hardware_panel | 与现有 UI 的“手动”一致 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
18 | L1-DI-G1-003 | 预留 | P2 | Gen1 | Gen1 模式选择：自动 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；V1 可只预留端子/孔位 | 默认不启用；未接入时软件不显示硬件 auto 有效 | auto | 后续同步/自动追赶模式入口 | sim_state.gen1.mode = "auto" | snapshot.gen1.mode | V1 可不上报；V2/扩展接入后按模式反馈更新 | 自动模式不得绕过同期/流程闭锁 | 未启用时不影响 stop/manual；启用后 auto 指示准确 | 当前重点不是自动化，先预留 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
19 | L1-DI-G1-004 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 起机按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发；建议硬件去抖 20-50ms | 按钮释放为 0；卡滞超过阈值上报 stuck | pressed/released | 学生请求起机 | HardwareActions.toggle_engine(1) | command.gen1.engine_start_request | 上升沿触发一次；不以长按反复触发 | 仅 manual 且未运行时有效；急停/安全继电器断开时无效 | manual 下按下后 running=true；非 manual 下拒绝并提示 | 实体按钮替代 UI 起机 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
20 | L1-DI-G1-005 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 停机按钮 | DI | 瞬时按钮；建议 NC 或带断线诊断 | 24V 隔离 DI；优先使用 NC 进入安全设计 | 失电/断线按停机处理 | pressed/released | 学生请求停机 | sim_state.gen1.running = False；必要时 breaker_closed=False | command.gen1.engine_stop_request | 上升沿触发停机；运行状态变化由反馈闭环确认 | 停机后对应断路器不得保持合闸；应进入失压分闸逻辑 | 运行中按停机后 running=false，断路器断开，状态灯同步 | 可以与起机按钮分开，也可用启停双按钮组件 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
21 | L1-DI-G1-006 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 运行反馈 | DI | 辅助反馈/下位机状态 | 可由下位机模拟运行接点或真实继电器辅助触点 | 默认 false；通信超时 stale | running/stopped | 机组实际运行状态 | sim_state.gen1.running | snapshot.gen1.running | 状态变化周期上报；建议 100-500ms 刷新 | 上位机不能只凭起机命令判定运行，必须看反馈 | 起机请求后有反馈；停机/急停后反馈消失 | 若 V1 只有模拟面板，也应由下位机生成反馈闭环 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
22 | L1-DO-G1-001 | 必选 | P1 | Gen1 | Gen1 运行指示灯 | DO | 面板灯 | 24V DO；建议绿色；由上位机/下位机状态驱动 | 通信失败或急停时熄灭或闪烁告警 | on/off/blink | 提示机组运行 | sim_state.gen1.running | output.gen1.running_lamp | 随 running 快照刷新；不得只跟随按钮命令 | 状态灯不得掩盖急停或通信故障 | running=true 时亮；停机后灭；通信故障进入约定告警态 | 可由下位机本地驱动，快照回传给上位机 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
23 | L1-DI-G1-007 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 开关柜位置：脱开 | DI | 三位置反馈/行程开关 | 24V 隔离 DI；三位置互斥；建议机械钥匙/旋钮 | 多档有效或全无效时 invalid_position，禁止合闸 | 脱开位置 | 开关柜处于脱开位置 | sim_state.gen1.breaker_position = BreakerPosition.DISCONNECTED | snapshot.gen1.breaker_position | 位置变化立即上报；上位机按反馈更新 | 脱开位禁止工作合闸；第一步绝缘/回路语义可依流程决定 | 选择脱开后 UI 显示脱开；合闸请求被拦截 | 现有软件枚举已包含脱开位置 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
24 | L1-DI-G1-008 | 建议 | P1 | Gen1 | Gen1 开关柜位置：试验 | DI | 三位置反馈/行程开关 | 24V 隔离 DI；V1 可预留但建议保留 | 多档有效或全无效时 invalid_position | 试验位置 | 开关柜处于试验位置 | sim_state.gen1.breaker_position = BreakerPosition.TEST | snapshot.gen1.breaker_position | 位置变化立即上报 | 试验位不得并网；仅允许指定二次测试或本地调试 | 试验位显示准确；工作合闸被拦截 | UI 当前部分步骤只展示脱开/工作，但模型已包含 TEST | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
25 | L1-DI-G1-009 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 开关柜位置：工作 | DI | 三位置反馈/行程开关 | 24V 隔离 DI；与脱开/试验互斥 | 默认不是工作；无效时禁止合闸 | 工作位置 | 开关柜处于工作位置 | sim_state.gen1.breaker_position = BreakerPosition.WORKING | snapshot.gen1.breaker_position | 位置变化立即上报；合闸前读取最新状态 | 工作位合闸必须经过流程、同期和故障闭锁判断 | 工作位有效后，满足流程才允许合闸；否则显示闭锁 | 现有核心流程强依赖工作位 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
26 | L1-DI-G1-010 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 合闸按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发；硬件去抖 | 释放为 0；卡滞上报 stuck | pressed/released | 学生请求断路器合闸 | HardwareActions.toggle_breaker(1) | command.gen1.breaker_close_request | 上升沿触发一次；由上位机/下位机闭锁决定是否下发合闸执行 | 工作位、流程完成、无急停、无故障、同期条件满足时才可合闸；第一步回路测试按 loop_test_mode 放行 | 违规按下不合闸且产生闭锁原因；合法按下后需有合闸反馈 | 不能只把按钮等同 breaker_closed=true | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
27 | L1-DI-G1-011 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 分闸按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发 | 释放为 0；失电默认分闸 | pressed/released | 学生请求断路器分闸 | HardwareActions.toggle_breaker(1) when closed | command.gen1.breaker_open_request | 上升沿触发；分闸优先级高于合闸 | 分闸不应被教学流程闭锁；急停下必须可断开输出 | 合闸状态按下后 breaker_closed=false，灯灭，日志记录 | 建议分闸独立按钮而非合/分一键 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
28 | L1-DI-G1-012 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 断路器合位反馈 | DI | 辅助触点 | 24V 隔离 DI；建议取 52a | 默认 open；通信超时 stale | closed/open | 断路器实际合闸状态 | sim_state.gen1.breaker_closed | snapshot.gen1.breaker_closed | 周期刷新；合闸命令后必须等待反馈确认 | 合位反馈与分位反馈冲突时上报 invalid_breaker_feedback | 合法合闸后合位反馈有效；分闸/急停后无效 | 反馈闭环核心点 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
29 | L1-DI-G1-013 | 建议 | P1 | Gen1 | Gen1 断路器分位反馈 | DI | 辅助触点 | 24V 隔离 DI；建议取 52b | 默认可视为 open；若未装，需在设计中说明 | open/closed | 断路器实际分闸状态 | not sim_state.gen1.breaker_closed | snapshot.gen1.breaker_open_feedback | 周期刷新；与合位反馈互校验 | 合位和分位不能同时有效；不能同时无效超过动作超时 | 分闸后分位有效；合闸后分位无效 | 不是当前软件字段，但对硬件诊断有价值 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
30 | L1-DO-G1-002 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 合闸执行继电器/合闸线圈 | DO | 脉冲输出 | 隔离继电器或固态输出；脉宽受控；带保险 | 默认断开；通信超时、复位、急停全部断开 | pulse/off | 下位机执行合闸动作 | cmd_close / breaker_closed transition | output.gen1.breaker_close_pulse | 只在闭锁通过后输出短脉冲；动作后等待反馈 | 禁止粘连；输出前必须检查急停、安全继电器、位置和流程闭锁 | 非法状态不会输出；合法状态输出一次并收到合位反馈 | 如果 V1 使用纯仿真继电器，可仍按该语义定义 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
31 | L1-DO-G1-003 | 必选 | P0 | Gen1 | Gen1 分闸/跳闸执行继电器 | DO | 脉冲或保持输出 | 隔离继电器；分闸优先；急停可硬切 | 默认断开但失电应使主回路进入分闸安全态 | pulse/off | 下位机执行分闸动作 | breaker_closed=False | output.gen1.breaker_open_pulse | 分闸命令、急停、失压保护均可触发 | 分闸优先级高于合闸；保护跳闸不得被上位机覆盖 | 触发后合位反馈消失，分位反馈有效 | 可与保护输出共用执行链路但需区分原因 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
32 | L1-DO-G1-004 | 必选 | P1 | Gen1 | Gen1 合闸状态灯 | DO | 面板灯 | 24V DO；红/绿按现场习惯统一 | 默认灭；通信故障可闪烁 | on/off/blink | 显示断路器合位 | sim_state.gen1.breaker_closed | output.gen1.breaker_closed_lamp | 跟随合位反馈，不跟随合闸按钮 | 反馈异常时不得显示正常合闸 | 合位反馈有效时亮；异常时按告警态 | 学生需要直观看到合分状态 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
33 | L1-DO-G1-005 | 必选 | P1 | Gen1 | Gen1 合闸闭锁/禁止指示 | DO | 面板灯/蜂鸣提示 | 24V DO；建议黄色或红色 | 默认灭；存在闭锁原因时亮 | on/off/blink | 提示当前合闸请求被流程或安全条件拦截 | HardwareActions.get_preclose_flow_blockers(1) | output.gen1.interlock_lamp | 合闸被拒绝或闭锁条件存在时刷新 | 不能透露题库答案；只能显示工程化原因，如急停、位置不对、流程未完成 | 违规合闸按钮按下时灯亮且上位机显示原因 | 详细原因由上位机显示，硬件灯只提示闭锁 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
34 | L1-DI-G2-001 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 模式选择：停止 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；三档互斥；建议每档独立触点 | 默认 stop；通信失败时上位机显示保持最后有效快照并标记 stale | stop | 学生将机组置于停止模式 | sim_state.gen2.mode = "stop" | snapshot.gen2.mode | 档位变化立即上报；同一时刻多档有效视为 invalid_selector | 停止档下禁止起机和合闸；若断路器已合，软件/下位机应触发分闸请求 | 切到停止后，上位机状态 1s 内显示停止；起机按钮不可产生运行状态 | V1 至少 stop/manual；auto 档若硬件面板已具备可接入但可在软件中预留 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
35 | L1-DI-G2-002 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 模式选择：手动 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；与停止/自动互斥 | 默认无效时回退 stop 或上报 invalid，禁止直接进入运行 | manual | 学生进入手动工作模式，可执行起机、分合闸等动作 | sim_state.gen2.mode = "manual" | snapshot.gen2.mode | 档位变化立即上报；上位机只按反馈状态更新 | 未在 manual 时起机按钮应被拒绝并给闭锁提示 | manual 有效后，起机按钮可以触发运行流程；日志记录 origin=hardware_panel | 与现有 UI 的“手动”一致 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
36 | L1-DI-G2-003 | 预留 | P2 | Gen2 | Gen2 模式选择：自动 | DI | 三位保持旋钮/选择开关 | 24V 隔离 DI；V1 可只预留端子/孔位 | 默认不启用；未接入时软件不显示硬件 auto 有效 | auto | 后续同步/自动追赶模式入口 | sim_state.gen2.mode = "auto" | snapshot.gen2.mode | V1 可不上报；V2/扩展接入后按模式反馈更新 | 自动模式不得绕过同期/流程闭锁 | 未启用时不影响 stop/manual；启用后 auto 指示准确 | 当前重点不是自动化，先预留 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
37 | L1-DI-G2-004 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 起机按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发；建议硬件去抖 20-50ms | 按钮释放为 0；卡滞超过阈值上报 stuck | pressed/released | 学生请求起机 | HardwareActions.toggle_engine(2) | command.gen2.engine_start_request | 上升沿触发一次；不以长按反复触发 | 仅 manual 且未运行时有效；急停/安全继电器断开时无效 | manual 下按下后 running=true；非 manual 下拒绝并提示 | 实体按钮替代 UI 起机 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
38 | L1-DI-G2-005 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 停机按钮 | DI | 瞬时按钮；建议 NC 或带断线诊断 | 24V 隔离 DI；优先使用 NC 进入安全设计 | 失电/断线按停机处理 | pressed/released | 学生请求停机 | sim_state.gen2.running = False；必要时 breaker_closed=False | command.gen2.engine_stop_request | 上升沿触发停机；运行状态变化由反馈闭环确认 | 停机后对应断路器不得保持合闸；应进入失压分闸逻辑 | 运行中按停机后 running=false，断路器断开，状态灯同步 | 可以与起机按钮分开，也可用启停双按钮组件 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
39 | L1-DI-G2-006 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 运行反馈 | DI | 辅助反馈/下位机状态 | 可由下位机模拟运行接点或真实继电器辅助触点 | 默认 false；通信超时 stale | running/stopped | 机组实际运行状态 | sim_state.gen2.running | snapshot.gen2.running | 状态变化周期上报；建议 100-500ms 刷新 | 上位机不能只凭起机命令判定运行，必须看反馈 | 起机请求后有反馈；停机/急停后反馈消失 | 若 V1 只有模拟面板，也应由下位机生成反馈闭环 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
40 | L1-DO-G2-001 | 必选 | P1 | Gen2 | Gen2 运行指示灯 | DO | 面板灯 | 24V DO；建议绿色；由上位机/下位机状态驱动 | 通信失败或急停时熄灭或闪烁告警 | on/off/blink | 提示机组运行 | sim_state.gen2.running | output.gen2.running_lamp | 随 running 快照刷新；不得只跟随按钮命令 | 状态灯不得掩盖急停或通信故障 | running=true 时亮；停机后灭；通信故障进入约定告警态 | 可由下位机本地驱动，快照回传给上位机 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
41 | L1-DI-G2-007 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 开关柜位置：脱开 | DI | 三位置反馈/行程开关 | 24V 隔离 DI；三位置互斥；建议机械钥匙/旋钮 | 多档有效或全无效时 invalid_position，禁止合闸 | 脱开位置 | 开关柜处于脱开位置 | sim_state.gen2.breaker_position = BreakerPosition.DISCONNECTED | snapshot.gen2.breaker_position | 位置变化立即上报；上位机按反馈更新 | 脱开位禁止工作合闸；第一步绝缘/回路语义可依流程决定 | 选择脱开后 UI 显示脱开；合闸请求被拦截 | 现有软件枚举已包含脱开位置 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
42 | L1-DI-G2-008 | 建议 | P1 | Gen2 | Gen2 开关柜位置：试验 | DI | 三位置反馈/行程开关 | 24V 隔离 DI；V1 可预留但建议保留 | 多档有效或全无效时 invalid_position | 试验位置 | 开关柜处于试验位置 | sim_state.gen2.breaker_position = BreakerPosition.TEST | snapshot.gen2.breaker_position | 位置变化立即上报 | 试验位不得并网；仅允许指定二次测试或本地调试 | 试验位显示准确；工作合闸被拦截 | UI 当前部分步骤只展示脱开/工作，但模型已包含 TEST | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
43 | L1-DI-G2-009 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 开关柜位置：工作 | DI | 三位置反馈/行程开关 | 24V 隔离 DI；与脱开/试验互斥 | 默认不是工作；无效时禁止合闸 | 工作位置 | 开关柜处于工作位置 | sim_state.gen2.breaker_position = BreakerPosition.WORKING | snapshot.gen2.breaker_position | 位置变化立即上报；合闸前读取最新状态 | 工作位合闸必须经过流程、同期和故障闭锁判断 | 工作位有效后，满足流程才允许合闸；否则显示闭锁 | 现有核心流程强依赖工作位 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
44 | L1-DI-G2-010 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 合闸按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发；硬件去抖 | 释放为 0；卡滞上报 stuck | pressed/released | 学生请求断路器合闸 | HardwareActions.toggle_breaker(2) | command.gen2.breaker_close_request | 上升沿触发一次；由上位机/下位机闭锁决定是否下发合闸执行 | 工作位、流程完成、无急停、无故障、同期条件满足时才可合闸；第一步回路测试按 loop_test_mode 放行 | 违规按下不合闸且产生闭锁原因；合法按下后需有合闸反馈 | 不能只把按钮等同 breaker_closed=true | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
45 | L1-DI-G2-011 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 分闸按钮 | DI | 瞬时按钮 NO | 24V 隔离 DI；上升沿触发 | 释放为 0；失电默认分闸 | pressed/released | 学生请求断路器分闸 | HardwareActions.toggle_breaker(2) when closed | command.gen2.breaker_open_request | 上升沿触发；分闸优先级高于合闸 | 分闸不应被教学流程闭锁；急停下必须可断开输出 | 合闸状态按下后 breaker_closed=false，灯灭，日志记录 | 建议分闸独立按钮而非合/分一键 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
46 | L1-DI-G2-012 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 断路器合位反馈 | DI | 辅助触点 | 24V 隔离 DI；建议取 52a | 默认 open；通信超时 stale | closed/open | 断路器实际合闸状态 | sim_state.gen2.breaker_closed | snapshot.gen2.breaker_closed | 周期刷新；合闸命令后必须等待反馈确认 | 合位反馈与分位反馈冲突时上报 invalid_breaker_feedback | 合法合闸后合位反馈有效；分闸/急停后无效 | 反馈闭环核心点 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
47 | L1-DI-G2-013 | 建议 | P1 | Gen2 | Gen2 断路器分位反馈 | DI | 辅助触点 | 24V 隔离 DI；建议取 52b | 默认可视为 open；若未装，需在设计中说明 | open/closed | 断路器实际分闸状态 | not sim_state.gen2.breaker_closed | snapshot.gen2.breaker_open_feedback | 周期刷新；与合位反馈互校验 | 合位和分位不能同时有效；不能同时无效超过动作超时 | 分闸后分位有效；合闸后分位无效 | 不是当前软件字段，但对硬件诊断有价值 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
48 | L1-DO-G2-002 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 合闸执行继电器/合闸线圈 | DO | 脉冲输出 | 隔离继电器或固态输出；脉宽受控；带保险 | 默认断开；通信超时、复位、急停全部断开 | pulse/off | 下位机执行合闸动作 | cmd_close / breaker_closed transition | output.gen2.breaker_close_pulse | 只在闭锁通过后输出短脉冲；动作后等待反馈 | 禁止粘连；输出前必须检查急停、安全继电器、位置和流程闭锁 | 非法状态不会输出；合法状态输出一次并收到合位反馈 | 如果 V1 使用纯仿真继电器，可仍按该语义定义 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
49 | L1-DO-G2-003 | 必选 | P0 | Gen2 | Gen2 分闸/跳闸执行继电器 | DO | 脉冲或保持输出 | 隔离继电器；分闸优先；急停可硬切 | 默认断开但失电应使主回路进入分闸安全态 | pulse/off | 下位机执行分闸动作 | breaker_closed=False | output.gen2.breaker_open_pulse | 分闸命令、急停、失压保护均可触发 | 分闸优先级高于合闸；保护跳闸不得被上位机覆盖 | 触发后合位反馈消失，分位反馈有效 | 可与保护输出共用执行链路但需区分原因 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
50 | L1-DO-G2-004 | 必选 | P1 | Gen2 | Gen2 合闸状态灯 | DO | 面板灯 | 24V DO；红/绿按现场习惯统一 | 默认灭；通信故障可闪烁 | on/off/blink | 显示断路器合位 | sim_state.gen2.breaker_closed | output.gen2.breaker_closed_lamp | 跟随合位反馈，不跟随合闸按钮 | 反馈异常时不得显示正常合闸 | 合位反馈有效时亮；异常时按告警态 | 学生需要直观看到合分状态 | 优先实现 | 构成实体操作、状态反馈、基础安全或通信闭环，建议先做出来再讨论扩展。
51 | L1-DO-G2-005 | 必选 | P1 | Gen2 | Gen2 合闸闭锁/禁止指示 | DO | 面板灯/蜂鸣提示 | 24V DO；建议黄色或红色 | 默认灭；存在闭锁原因时亮 | on/off/blink | 提示当前合闸请求被流程或安全条件拦截 | HardwareActions.get_preclose_flow_blockers(2) | output.gen2.interlock_lamp | 合闸被拒绝或闭锁条件存在时刷新 | 不能透露题库答案；只能显示工程化原因，如急停、位置不对、流程未完成 | 违规合闸按钮按下时灯亮且上位机显示原因 | 详细原因由上位机显示，硬件灯只提示闭锁 | 可简化 | 当前阶段可用软件提示、单路反馈或模块状态替代；不作为第一轮跑通阻塞项。
52 | L1-DI-SYNC-001 | 预留 | P2 | 同步/远方 | 远方启动/自动同步允许 | DI | 钥匙开关或保持旋钮 | 24V 隔离 DI；V1 可不装，仅预留位置 | 默认 disabled | enabled/disabled | 后续自动同步/远方启动入口 | sim_state.remote_start_signal | snapshot.sync.remote_start_enabled | 仅在扩展阶段启用；V1 不依赖 | 不能绕过手动训练和同期闭锁 | 未接入时不影响 V1；接入后状态可见 | 当前文档已把自动化放到后续扩展 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
53 | L1-DO-SYNC-001 | 预留 | P2 | 同步/远方 | 自动同步/追赶状态灯 | DO | 面板灯 | 24V DO | 默认灭 | on/off/blink | 提示自动同步状态 | sim_state.auto_sync_active | output.sync.auto_sync_lamp | 扩展阶段根据自动同步状态刷新 | 不得暗示合闸已允许；合闸仍看闭锁 | 自动同步激活时亮，退出后灭 | 不作为 V1 验收必选 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。
54 | L1-DI-MAINT-001 | 建议 | P1 | 维护/教师 | 教师维护模式钥匙 | DI | 钥匙开关 | 24V 隔离 DI；教师授权 | 默认 normal | normal/maintenance | 允许教师维护、调试、复位特定硬件状态 | 无直接字段；建议适配层新增 | snapshot.system.maintenance_mode | 变化立即上报并记录日志 | 维护模式不得在考核中隐式启用；必须有可见提示 | 进入维护模式后上位机显示教师维护，考核操作受限 | 用于现场维护，不是学生常规操作 | 暂缓扩展 | 不影响 L1/L2 手动硬件化闭环，先不纳入面包板 PoC；后续需要更完整教学台时再补。

## 02_适配层字段建议
PlantSnapshot / PlantCommand 字段建议 | PlantSnapshot / PlantCommand 字段建议 | PlantSnapshot / PlantCommand 字段建议 | PlantSnapshot / PlantCommand 字段建议 | PlantSnapshot / PlantCommand 字段建议 | PlantSnapshot / PlantCommand 字段建议
用于把 L1 实体面板语义接入上位机，不让上位机直接依赖串口寄存器或端子编号。
字段类别 | 建议字段 | 方向 | 取值/类型 | 当前软件参照 | 说明
PlantSnapshot | system.control_power_ok | HW→PC | bool | 新增 | 控制电源是否健康；false 时所有危险动作禁止
PlantSnapshot | system.comm_state | HW→PC | online/offline/stale | 新增 | 协议心跳状态；stale 不参与动作判定
PlantSnapshot | safety.estop_active | HW→PC | bool | 新增 | 急停状态；true 时输出断开并提示
PlantSnapshot | safety.safety_relay_ok | HW→PC | bool | 新增 | 安全继电器允许反馈
PlantSnapshot | grounding.mode | HW→PC | 断开/小电阻接地/直接接地/invalid | sim_state.grounding_mode | 接地旋钮反馈；三档互斥
PlantSnapshot | gen1.mode / gen2.mode | HW→PC | stop/manual/auto/invalid | sim_state.gen*.mode | 机组工作模式反馈
PlantSnapshot | gen1.running / gen2.running | HW→PC | bool | sim_state.gen*.running | 运行状态反馈，不等于起机命令
PlantSnapshot | gen1.breaker_position / gen2.breaker_position | HW→PC | 脱开位置/试验位置/工作位置/invalid | sim_state.gen*.breaker_position | 开关柜位置反馈
PlantSnapshot | gen1.breaker_closed / gen2.breaker_closed | HW→PC | bool | sim_state.gen*.breaker_closed | 合位反馈，应来自辅助触点或下位机执行状态
PlantSnapshot | gen1.interlock_active / gen2.interlock_active | HW→PC | bool | HardwareActions 阻断结果 | 合闸闭锁灯和上位机提示共用
PlantSnapshot | gen1.interlock_reason / gen2.interlock_reason | HW→PC | str ¦ null | HardwareActions.get_preclose_flow_blockers | 上位机展示原因；硬件灯只显示是否闭锁
PlantCommand | gen1.engine_start_request / gen2.engine_start_request | PC/HW→Logic | edge event | toggle_engine | 起机按钮事件，经流程校验后改变运行状态
PlantCommand | gen1.engine_stop_request / gen2.engine_stop_request | PC/HW→Logic | edge event | running=false | 停机优先，必要时联动分闸
PlantCommand | gen1.breaker_close_request / gen2.breaker_close_request | PC/HW→Logic | edge event | toggle_breaker | 合闸请求；必须等闭锁通过后才输出合闸脉冲
PlantCommand | gen1.breaker_open_request / gen2.breaker_open_request | PC/HW→Logic | edge event | toggle_breaker when closed | 分闸请求；优先级高于合闸
PlantOutput | gen*.breaker_close_pulse | Logic→HW | pulse/off | cmd_close | 合闸执行继电器，默认断开
PlantOutput | gen*.breaker_open_pulse | Logic→HW | pulse/off | breaker_closed=false | 分闸/跳闸执行继电器，急停或保护可触发
PlantOutput | system/generator/grounding lamps | Logic→HW | on/off/blink | UI badge/lamp semantics | 状态灯必须跟随反馈，不跟随命令

## 03_安全与闭锁
L1 安全与闭锁需求 | L1 安全与闭锁需求 | L1 安全与闭锁需求 | L1 安全与闭锁需求 | L1 安全与闭锁需求
这张表用于后续硬件安全回路、下位机默认态和上位机告警逻辑评审。
编号 | 场景 | 硬件/下位机要求 | 上位机要求 | 验收方式
SAFE-001 | 急停按下 | 关键 DO 立即断开；安全继电器断开；未人工复位不得恢复 | 显示急停，禁止新的起机/合闸命令，记录事件 | 运行/合闸状态下按急停，断路器输出断开，告警灯亮
SAFE-002 | 通信超时 | 下位机进入预设安全策略；危险输出断开或保持安全设计状态 | 快照标记 stale/offline；不再使用旧快照通过动作判定 | 拔掉通信线 2s 内进入离线提示，合闸按钮无效
SAFE-003 | 掉电/下位机复位 | DO 默认断开；复位后不得自动恢复合闸脉冲 | 重新上线后要求重新读取全量快照 | 断电再上电，所有输出保持安全态
SAFE-004 | 接地档位冲突 | 多档同时有效或全无效时上报 invalid，不输出危险动作 | 提示接地选择异常，不允许依赖接地状态的步骤继续 | 人为制造双档有效，软件显示 invalid 并闭锁
SAFE-005 | 开关柜位置冲突 | 多位置反馈冲突时上报 invalid_position | 工作位合闸必须读取最新位置；invalid 禁止合闸 | 两路位置同时有效时按合闸，输出不动作
SAFE-006 | 合位/分位反馈冲突 | 上报 invalid_breaker_feedback；必要时触发故障灯 | 不能显示正常合闸；要求人工检查 | 合位和分位同时有效，状态灯进入告警态
SAFE-007 | 非 manual 起机 | 下位机或上位机拒绝起机事件 | 沿用 HardwareActions 提示：只有手动模式才能起机 | stop/auto 下按起机，不进入 running
SAFE-008 | 流程未完成合闸 | 合闸执行 DO 不输出 | 使用现有流程门禁给出原因；记录违规动作 | 第一至四步未完成时工作位合闸被拒绝
SAFE-009 | 第一步回路测试特殊合闸 | loop_test_mode 下允许不起机合闸用于通断测试，但仅限该流程 | 进入/退出第一步时明确切换 loop_test_mode | 第一步退出后恢复正常失压/流程联锁
SAFE-010 | 状态灯一致性 | 灯光可本地驱动，但语义必须与快照一致 | 上位机显示与硬件灯冲突时标记诊断问题 | 合位反馈断开时合闸灯不得持续显示正常

## 04_V1验收用例
V1 验收用例草案 | V1 验收用例草案 | V1 验收用例草案 | V1 验收用例草案 | V1 验收用例草案 | V1 验收用例草案
用于验证 L1 实体操作硬件化是否形成“动作-反馈-软件判定-日志”的闭环。
用例编号 | 类别 | 前置条件 | 操作 | 期望结果 | 对应 IO
ACC-001 | 基础上电 | 控制电源接通，通信线连接 | 打开上位机并连接下位机 | 电源灯亮、通信灯正常、快照 online，所有危险输出默认断开 | SYS-001/SYS-002
ACC-002 | 急停 | 任一机组处于运行或断路器合位模拟状态 | 按下急停 | 合闸/分闸执行输出进入安全态，急停灯亮，上位机显示 estop_active | SAFE-001/SAFE-002
ACC-003 | 接地选择 | 系统在线 | 依次选择断开、小电阻、直接接地 | 上位机 grounding.mode 准确变化，三盏状态灯互斥 | GND-001~003
ACC-004 | Gen1 起机 | Gen1 manual，急停复位，安全链正常 | 按 Gen1 起机按钮 | Gen1 running 反馈有效，运行灯亮，日志记录硬件来源 | G1-004/G1-006/G1 DO-001
ACC-005 | Gen1 非法起机 | Gen1 stop | 按 Gen1 起机按钮 | 不上报 running，提示只有手动模式下才能起机 | G1-001/G1-004
ACC-006 | Gen1 位置反馈 | 系统在线 | 切换 Gen1 脱开/试验/工作 | breaker_position 与硬件位置一致；冲突状态显示 invalid | G1-007~009
ACC-007 | Gen1 合闸闭锁 | Gen1 工作位，但前置流程未完成 | 按合闸按钮 | 合闸脉冲不输出，闭锁灯亮，上位机显示流程未完成 | G1-010/G1-DO-002/G1-DO-005
ACC-008 | Gen1 合法合闸 | 流程完成、工作位、安全链正常、同期/测试条件满足 | 按合闸按钮 | 输出短合闸脉冲，合位反馈有效，合闸灯亮 | G1-010/G1-012/G1-DO-002/G1-DO-004
ACC-009 | Gen1 分闸 | Gen1 breaker_closed=true | 按分闸按钮 | 分闸输出优先生效，合位反馈消失，合闸灯灭 | G1-011/G1-DO-003
ACC-010 | Gen2 同类操作 | 同 Gen1 | 重复起停、位置、分合闸 | Gen2 字段与灯光完全一致 | G2-*
ACC-011 | 通信丢失 | 设备在线 | 断开通信 | 快照 offline/stale；危险输出安全；上位机不再接受合闸判定 | SYS-002
ACC-012 | 状态灯一致性 | 任意正常操作 | 比对硬件灯和上位机状态 | 运行灯、合闸灯、接地灯不与反馈冲突 | 所有 DO 灯

## 05_术语与取值
术语与取值说明 | 术语与取值说明
统一评审语言，减少后续开发板选型和协议设计时的歧义。
术语 | 取值/说明
V1属性=必选 | 进入第一版硬件实训台的需求，后续选型和施工必须覆盖。
V1属性=建议 | 强烈建议一并设计，若因成本删减需记录理由。
V1属性=预留 | 本轮不实现完整功能，但结构、空间、字段或接口应避免阻断后续扩展。
DI | 硬件到下位机/上位机的数字输入，如按钮、旋钮档位、辅助触点。
DO | 下位机到硬件的数字输出，如灯、蜂鸣器、继电器脉冲。
内部状态 | 不占具体 IO 端子，但属于适配层/通信必须提供的状态。
P0 | 最高优先级，涉及安全、核心流程或闭环反馈。
P1 | 建议随 V1 交付，影响可用性、诊断或教学体验。
P2 | 后续扩展预留，不作为 V1 验收阻塞项。
失效安全 | 掉电、复位、通信超时、反馈冲突时进入无危险状态。