三相电并网仿真教学系统

硬件替代计划（L1/L2 手动硬件化聚焦版）

| 文档版本 | V0.4 L1/L2 手动硬件化聚焦版 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-05-18 |
| 适用对象 | 三相电并网仿真教学系统后续硬件替代规划 |
| 本轮重点 | 只展开 L1 操作硬件化、L2 测量硬件化，以及 V1/V2 阶段边界；自动采集统一归入后续扩展功能。 |
| 配套总览图 | docs/hardware_l1_l2_overview.drawio |

本版定位 本文件用于冻结硬件化的近期讨论边界。V1/V2 的核心目标是实体操作与真实端子手动测量闭环；这已经可以大致满足硬件化训练需求。自动采集主要用于提升便利性和考核严谨性，统一放入后续扩展功能。主文不展开 L3/L4 的详细方案；L3/L4 仅在后续扩展边界中说明必须提前遵守的约束。硬件开发可以从 L1/L2 的 IO 点、端子布局、安全约束和适配层语义开始。

# 1. 项目目标与本轮范围

本项目的硬件替代目标，是把现有纯软件仿真的三相电并网教学系统，逐步升级为“上位机教学与考核平台 + 下位机硬件操作与测量平台”的软硬结合实训系统。当前讨论优先覆盖 L1 和 L2，因为这两层承载了学生 80% 以上的可见操作和测量动作。

上位机继续保留五步流程、题库、评分、日志、可视化和报告。

硬件侧优先替代实体操作、状态反馈、安全端子、普通仪表测量和手动录入闭环。

V1 聚焦“真实操作 + 真实端子测量 + 手动录入 + 软件判定”。

V2 是测量硬件化完善层，重点仍是低压端子、测量指引、手动录入口径和故障现象可测；自动采集不作为 V2 必选项。

| 范围项 | 本轮纳入 | 本轮不展开 |
| --- | --- | --- |
| 教学流程 | 五步流程在上位机保留；L1/L2 提供真实操作和测量输入。 | 不把评分逻辑、题库答案固化进下位机。 |
| 硬件层级 | L1 操作硬件化；L2 测量硬件化。 | L3 故障闭锁、L4 波形/保护仅做边界约束。 |
| 阶段 | V1/V2 作为近期硬件化设计依据。 | V3/V4 后续再按需求展开。 |
| 测量方式 | V1 使用普通万用表/相序仪实测并手动录入；V2 选择性加入自动采集。 | 自动采集、表笔识别和状态码上传统一归入后续扩展功能，不作为 V1/V2 的前置条件。 |

# 2. 四层总览与职责边界

本轮总览图采用四层表达：上位机软件层、统一适配层、硬件实训台 L1/L2、下位机与低压信号层。四层的目的，是避免把教学逻辑、硬件协议、实体面板和低压信号混在一起。

| 层级 | 主要职责 | 不承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| 上位机软件层 | 组织教学流程、手动录入、判定读数、评分、日志、报告和回放。 | 不直接绑定开发板寄存器；不作为唯一安全保护。 |
| 统一适配层 | 把 PlantCommand / PlantSnapshot 等语义转换为具体硬件协议；屏蔽串口、USB、网络或开发板差异。 | 不承载题库答案、评分规则和复杂教学提示。 |
| 硬件实训台 L1/L2 | 给学生提供可见、可触、可测的操作面板和低压端子区。 | 不在本层讨论 MCU 选型、板级原理图和 L3/L4 深度闭锁。 |
| 下位机与低压信号层 | 采集 DI、驱动 DO、生成低压等效信号、执行基础联锁和失效安全。 | 不替代上位机的教学组织和考核资产。 |

总览图使用方式 配套 draw.io 文件只作为 L1/L2 和 V1/V2 的总览图，不作为开发板原理图、端子排施工图或 IO 点表。后续硬件设计应在此基础上再拆出 IO 点表、端子排图、低压信号表和安全联锁表。

# 3. L1 / V1：实体操作硬件化

L1 的目标是把鼠标点击变成真实实体动作。它优先服务学生操作习惯训练，让学生通过按钮、旋钮、开关和状态灯完成并网前操作，而不是继续依赖纯软件控件。

| L1 对象 | 建议纳入 V1 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 机组操作 | Gen1/Gen2 启动、停止、模式选择。 | 实体动作能及时上传；日志能记录来源；状态灯与软件一致。 |
| 断路器操作 | 合闸、分闸、工作位/脱开位反馈。 | 误操作有闭锁反馈；上位机不能只凭命令假定动作成功。 |
| 接地方式 | 断开、小电阻接地、直接接地的实体选择或反馈。 | 第一步回路测试与后续 PT 测试的接地门禁一致。 |
| 急停与状态灯 | 急停、电源、通信、故障、闭锁、运行、合闸等指示。 | 急停独立于上位机；状态灯不能只由软件模拟。 |

L1 先冻结“学生会操作什么”和“上位机会收到什么状态”，暂不展开开发板引脚分配。

L1 的输出动作必须有反馈闭环，不能只记录“命令已发送”。

V1 不要求实现完整硬件故障矩阵，但必须为后续闭锁和故障反馈预留语义。

# 4. L2 / V1-V2：真实测量硬件化

L2 的目标是让学生面对真实标注端子，使用普通万用表或相序仪完成测量动作，并由上位机保存结构化测量记录。L2 不等于一开始就实现全自动采集；V1 的重点是手动测量闭环，自动采集转入后续扩展功能。

| 测量对象 | V1 做法 | V2 增强方向 |
| --- | --- | --- |
| 回路连通性 | 标注 LOOP_G1_A/B/C 与 LOOP_G2_A/B/C，学生用万用表通断挡测量 AA/BB/CC/AB/AC/BC 并手动录入。 | 通断自动检测可作为增强项，不作为 V2 必选。 |
| PT 线电压 | 标注 PT1/PT2/PT3 的 A/B/C 低压安全端子，学生测 AB/BC/CA 后手动录入。 | 优先考虑自动采集对象之一。 |
| PT 相序 | 学生使用相序仪读取 ABC/BCA/CAB/ACB/BAC/CBA/异常，并手动录入。 | 相序自动识别作为可选增强，不强制纳入 V2 首版。 |
| PT 二次端子压差 | 学生测 PT1/PT2 或 PT3/PT2 对应端子压差并手动录入。 | 优先考虑自动采集对象之一。 |

V2 新表述 V2 定义为“测量硬件化完善”：在 V1 手动测量闭环基础上，继续完善低压端子、测量指引、手动录入口径和故障现象可测性。自动采集、通断自动检测、相序自动识别和表笔识别统一归入后续扩展功能，不作为 V2 必选项。

L2 端子必须保持安全低压、隔离限流、标注清晰。

V1 手动录入必须保存 measurement_id、origin、terminal_ids、读数、单位、时间戳和判定结果。

后续自动上传时使用 origin="hardware"，但不能破坏 V1/V2 的 origin="manual" 手动测量闭环。

自动采集只增强便利性和考核严谨性，不应成为 V1/V2 硬件化闭环的前置条件。

# 5. V1/V2 阶段边界

| 阶段 | 目标 | 必选内容 | 可选/后续内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 先完成真实操作与真实测量闭环。 | 实体操作面板、状态反馈、安全端子、普通万用表/相序仪、手动录入、上位机判定和日志。 | 自动采集、表笔识别、复杂故障矩阵、同步参数采集。 |
| V2 | 在 V1 基础上完善真实端子测量和手动录入闭环。 | PT 低压信号源稳定、测量端子清晰、手动录入口径明确、故障现象可由普通仪表测得。 | 自动采集、通断自动检测、相序自动识别、表笔插入检测、端子编码、防误填机制。 |

后续扩展功能可以继续按成本、风险和教学价值拆成若干子阶段，而不是一次性完成全部自动化：

扩展 1：优先评估 PT 线电压和 PT 二次端子压差的自动采集。

扩展 2：按需要加入通断自动检测。

扩展 3：按需要加入相序自动识别。

扩展 4：按考核严格程度决定是否加入表笔识别、端子编码和防误填。

# 6. 提前界定的基本约束

即使本版不展开 L3/L4，以下约束也必须在 L1/L2 硬件化一开始就遵守，否则后续会返工。

| 约束类别 | 必须提前界定的要求 |
| --- | --- |
| 安全约束 | 学生可触及端子必须为安全低压或经隔离、限流、熔断保护；误插、跨相测量、端子短接时不得损坏设备。 |
| 急停约束 | 急停必须独立于上位机和普通通信；急停后关键输出断开，未人工复位不得恢复。 |
| 失效安全 | 通信超时、下位机复位、掉电时 DO 默认断开，故障矩阵和输出回到无危险状态。 |
| 反馈闭环 | 按钮、断路器、继电器、状态灯和测量通道都应有反馈或自检；上位机不能仅凭命令假定硬件动作完成。 |
| 接口约束 | 上位机 service 不直接依赖串口字段或寄存器；必须通过统一适配层映射 PlantSnapshot / PlantCommand。 |
| 数据约束 | manual 和 hardware 测量共用同一 measurement schema；读数来源由 origin 区分，不另造记录结构。 |
| 教学约束 | 硬件端不保存题库隐藏答案和完整评分规则；端子指引可以告诉学生测哪里，不能泄露期望值。 |

# 7. 后续扩展边界（L3/L4，仅界定，不展开）

L3/L4 不作为本轮主文展开对象，但必须保留边界，避免 L1/L2 设计阻断后续升级。

L3 可覆盖故障矩阵、sync_ok、合闸闭锁、故障未修复闭锁和闭锁原因上传。

L4 可覆盖 ΔU、Δf、Δφ、波形采样、事件录波、过流/欠压等高级测量与保护。

L1/L2 的 IO、端子和适配层字段命名，应避免与未来 L3/L4 冲突。

后续是否实现自动采集、L3/L4，应在 V1/V2 手动硬件化闭环验收后，根据教学价值、成本和安全风险单独决策。

# 8. 是否可以开始考虑硬件化

可以开始考虑硬件化。当前判断是：手动测量闭环已经可以大致满足硬件化训练需求，因此建议先冻结 L1/L2 的设计输入，而不是马上决定具体开发板型号、自动采集模块或板级原理图。

| 下一步输入 | 需要产出的内容 |
| --- | --- |
| L1 IO 点表 | 按钮、旋钮、位置反馈、状态灯、急停、闭锁灯的编号、常开/常闭、反馈语义。 |
| L2 端子分组图 | LOOP、PT1/PT2/PT3、测试公共端、端子标签、安全标识和仪表测量路径。 |
| 低压信号口径 | PT 低压信号范围、线电压读数口径、压差范围、通断与相序读数定义。 |
| 适配层字段表 | PlantSnapshot / PlantCommand 的最小字段集合，manual/hardware 数据如何进入统一 schema。 |
| 安全联锁清单 | 急停、合闸、通信超时、复位、掉电、维护模式的硬件/下位机约束。 |
| V1 验收用例 | 实体操作响应、手动测量录入、日志记录、安全状态和通信稳定性。 |

规划结论 本项目可以进入 L1/L2 硬件化设计准备阶段。优先冻结实体操作、低压端子、普通仪表测量和手动录入闭环；自动采集作为后续扩展功能处理。开发板选型应在 IO 点表、端子分组、安全联锁和适配层字段初步稳定后再进行。